## Ｒ7水質検査計画
令和７年度
美深町中央・北部簡易水道事業水質検査計画
１ 水質検査の実施項目 |  |  |  |  | 美深町中央・北部簡易水道
番号 | 項目名 |  | 基準値 | 原水水質 | 浄水水質
|  |  |  | 年１回検査 | 毎月検査 | 年４回検査 | カビ臭検査 | 3年1回検査
1 | 一般細菌 |  | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること | ○ | ○
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | ○ | ○
3 | カドミウム及びその化合物 |  | カドミウムの量に関して0.003mg/l以下
4 | 水銀およびその化合物 |  | 水銀の量に関して0.0005mg/l以下 | ○
5 | セレン及びその化合物 |  | セレンの量に関して0.01mg/l以下 | ○
6 | 鉛及びその化合物 |  | 鉛の量に関して0.01mg/l以下 | ○
7 | ヒ素及びその化合物 |  | ヒ素の量に関して0.01mg/l以下 | ○
8 | 六価クロム |  | 六価クロムの量に関して0.05mg/l以下 | ○
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04mg/l以下 | ○ | ○
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | シアンの量に関して0.01mg/l以下 | ○ |  | ○
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10mg/ｌ以下 | ○ | ○
12 | フッ素及びその化合物 |  | フッ素の量に関して0.8mg/l以下 | ○
13 | ホウ素及びその化合物 |  | ホウ素の量に関して1.0mg/l以下 | ○
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002mg/l以下 | ○
15 | １，４ジオキサン |  | 0.05mg/l以下 | ○
16 | シス-１，２-ジクロロエチレン及びトランス-１，２-ジクロロエチレン |  | 0.04mg/l以下 | ○
17 | ジクロロメタン |  | 0.02mg/l以下 | ○
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01mg/l以下 | ○
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01mg/l以下 | ○
20 | ベンゼン |  | 0.01mg/l以下 | ○
21 | 塩素酸 |  | 0.6mg/l以下 |  | ○
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02mg/l以下 |  |  | ○
23 | クロロホルム |  | 0.06mg/l以下 |  |  | ○
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.04mg/l以下 |  |  | ○
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1mg/l以下 |  |  | ○
26 | 臭素酸 |  | 0.01mg/l以下 |  |  | ○
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1mg/l以下 |  |  | ○
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.2mg/l以下 |  |  | ○
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03mg/l以下 |  |  | ○
30 | ブロモホルム |  | 0.09mg/l以下 |  |  | ○
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08mg/l以下 |  |  | ○
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 亜鉛の量に関して1.0mg/l以下 | ○
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | アルミニウムの量に関して0.2mg/l以下 | ○
34 | 鉄及びその化合物 |  | 鉄の量に関して0.3mg/l以下 | ○
35 | 銅及びその化合物 |  | 銅の量に関して1.0mg/l以下 | ○
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | ナトリウムの量に関して200mg/l以下 | ○
37 | マンガン及びその化合物 |  | マンガンの量に関して0.05mg/l以下 | ○
38 | 塩化物イオン |  | 200mg/l以下 | ○ | ○
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |  | 300mg/l以下 | ○
40 | 蒸発残留物 |  | 500mg/l以下 | ○
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2mg/l以下 | ○
42 | ジェオスミン |  | 0.00001mg/ｌ以下 | ○ |  |  | ○
43 | ２－メチルイソボルネオール |  | 0.00001mg/ｌ以下 | ○ |  |  | ○
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02mg/ｌ以下 | ○
45 | フェノール類 |  | フェノールの量に換算して0.005mg/ｌ以下 | ○
46 | 有機物質(TOC) |  | 3mg/ｌ以下 | ○ | ○
47 | ＰＨ値 |  | 5.8以上8.6以下 | ○ | ○
48 | 味 |  | 異常でないこと |  | ○
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | ○ | ○
50 | 色度 |  | 5度以下 | ○ | ○
51 | 濁度 |  | 2度以下 | ○ | ○
| 嫌気性芽胞菌 |  |  | ○
| クリプトスポリジウム |  |  | ○
（１） 採水場所
①美深町中央簡易水道 |  |  | 原水・・・・・辺渓水源 |  | 浄水・・・・・美深町浄水管理センター給水栓
②美深町北部簡易水道 |  |  | 原水・・・・・報徳水源 |  | 浄水・・・・・美深温泉給水栓
（２） 原水水質による年１回検査(全項目検査)、浄水水質による毎月検査、年４回検査、カビ臭検査並びに３年１回
検査の項目は上記の表のとおり行うものとし、水質検査、目視等により水質に異常があると判断した場合には、
臨時の水質検査を行う。
（３） 色、濁り及び残留塩素については、毎月、年４回、カビ臭検査、３年１回検査の定期検査実施の他に毎日検査
も実施する。
（４） 水質検査計画は、町のホームページ等で公開するとともに、必要に応じて随時情報提供を行う。
２ 水質異常時における給水停止・制限の取扱いについて
（1） 定例の水質検査結果、目視等により水質に異常があると判断した場合には、臨時の水質検査を行う。但し、直
ちに人の生命に危険が生じ、または身体の正常な機能に影響を与える恐れがある場合には、給水を停止するな
ど適切な対応を取る。その際、直ちに所管保健所長に状況を報告する。
（2） 臨時の水質検査結果においても基準を超過した項目がある場合は、超過した項目により給水を停止または制
限するなど適切な対応を取るとともに、直ちに所管保健所長に報告する。
（3） 従前は低位で推移していた項目が水質基準の７割を超過した場合にあって、水質基準を超過する恐れがある
と判断した場合は、直ちに所管保健所長に連絡し、対応等について協議する。
（4） 「水質基準項目」が水質基準を超過し、または超過する恐れがある場合、原則、下表のとおり対応する。
措 置 |  |  |  | 判 断 基 準
給水停止 |  | 水道法第２３条の緊急停止 |  | 直ちに人の生命に危険を生じ、または身体の正常な機能に
影響を与える恐れがある場合。
（例） ●毒物の投入等、人為的な汚染の恐れがある場合
●急性中毒等を生じるおそれがある場合
●基準超過が続き、このまま給水を継続した場合、慢性
中毒等を生じる恐れがある場合。
|  | 任意の給水停止 |  | 上記の他、給水停止が必要と判断した場合。
給水継続 |  | 用途を制限し継続 |  | 給水停止が必要な場合のうち、雑用水に用途を制限し継続す
る必要がある場合。
なお、この場合は関係者に対し、飲用等に利用することが危険
であり、雑用水に用途を制限することを周知する。
|  | 監視継続 |  | 上記以外。
但し、基準超過が長期化する場合には、必要に応じ改善を行う。
（5） 「水質管理目標設定項目」における水質についても、目標値等を超過した場合には、必要に応じて(4)に準じ給
水を停止するか判断する。